# 杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目

# 询价公告

杭州市第一人民医院湖滨院区 关于 2026年全院UPS维保服务 项目询价公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加论证。

- 采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目序号 | 论证内容 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目调研公告 | 4.8 | 杭州市第一人民医院湖滨院区2026年UPS设备维保服务，涵盖医院各科室、机房所有UPS设备，具体详见采购需求。 |

（一）采购需求

- 1、杭州市第一人民医院湖滨院区2026年UPS设备维保服务，涵盖医院各科室、机房所有UPS设备，具体设备清单详见附件，包括但不限于UPS主机、功率模块、蓄电池组、配套配电设备等的定期巡检、清洁保养、性能测试、故障诊断与维修、备品备件供应与更换、技术培训、应急响应、巡检报告编制等全部维保服务，确保UPS设备稳定运行，保障医院诊疗、科研、信息化等核心业务不间断供电。

- 2、实施周期：自合同签订生效之日起1年，具体起止时间由采购人确定。1年合同到期前如经采购人考核通过可续签2次，每次最多1年，如考核不通过，采购人有权终止合同。

- 3、服务地点：杭州市第一人民医院湖滨院区，杭州市第一人民医院采购人指定区域。

（二）维保内容

1、巡检周期：

季度巡检：每季度开展1次现场巡检（主流品牌UPS原厂认证工程师季度上门预防性维护检测除外），对所有UPS设备进行全面检查、清洁、调试，消除设备隐患。

年度保养：每年开展1次全面保养，对UPS主机、蓄电池组、配套设备进行深度清洁、性能测试、参数校准，确保设备处于最佳运行状态。

2. 巡检内容（包括但不限于）：

设备外观及电气连接检查：检查设备外观有无破损、变形，电气连接是否牢固，有无松动、发热、氧化等现象。

设备告警历史记录检查：查阅设备告警记录，分析告警原因，及时排查潜在隐患。

放电测试：经甲方同意后，对蓄电池组进行放电测试，检测蓄电池容量、放电时间，判断蓄电池性能，对性能不达标蓄电池及时提出更换建议。

清洁保养：清理设备内部及外部灰尘杂物，确保设备散热良好。

内部组件检查：检测内部静态旁路、控制线路及带电线路绝缘情况，断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查（需经甲方同意）。

功能检测：按甲方要求实施设备功能检测，检查旁路工作是否正常（包括静态旁路和手动旁路），确认内部功能正常。

软件检查：使用单机/联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护。

布线检查：检查布线是否正确，记录相关情况，确保布线规范、安全。

参数记录：记录所有设备显示数据和环境参数，建立设备运行档案，便于后续跟踪维护。

- 巡检报告：每次巡检完成后，乙方应在【3个工作日】内提交巡检报告，报告需详细记录巡检内容、设备运行状况、发现的问题及处理建议，经甲方相关负责人签字确认后存档。

- 响应时间：乙方应提供7×24小时电话技术支持，设备出现故障时，乙方应在10分钟内响应，先协助甲方排除设备故障；同时乙方技术人员应在2小时内赶赴现场，处理设备故障，并及时通知厂家服务中心，确保厂家工程师备好维修备件，在最短时间内到达现场协助维修。

- 故障维修要求：乙方应快速诊断故障原因，采取有效措施修复设备，确保设备尽快恢复正常运行；若设备出现重大故障，无法现场修复的，乙方应及时向甲方说明情况，提出解决方案，经甲方同意后实施，同时提供临时替代方案（如有），减少甲方损失。

- 配件更换：设备维修所需的备品备件，乙方应及时提供，配件质量需符合国家标准 要求，更换前需经甲方确认，费用另行支付。

- 询价清单：详见附件1《杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目清单》，本次维保费用包含1000元以下维修费(电池除外)。

- 维修保养过程中如需更换超过1000元以上的配件和蓄电池，中标方可代为采购，所购配件价格不得高于市场同期价格（报价包含人工安装等费用，不再额外支付其他费用），此部分需在投标文件中单独报价，该部分费用由甲方另行支付，详见附件2 《杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目配件清单》。

（三）其他要求

- 1、投标人须具备UPS设备维保相关资质，工程师有原厂认证和电工证，凭证上岗。

- 2、投标人须具有完善的质量保证体系，已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（提供认证证书复印件加盖公章，证书在有效期内）。

- 3、投标人须拥有专业的维保团队，至少有【2名及以上】具备UPS设备维保相关资格证书（如电工证、UPS运维工程师证书等）的专业技术人员，提供技术人员名单、资格证书复印件及近六个月社保缴纳证明（加盖投标人公章）。

- 4、投标人近三年内（自投标截止之日起倒算）须具有至少【2个】医院或医疗机构UPS维保服务同类业绩（提供合同复印件加盖公章，合同需明确项目名称、服务内容、服务期限、双方签字盖章页，否则视为无效业绩）。

- 5、乙方应具备充足的备品备件储备，确保在设备故障时，能够及时提供常用所需配件。

- 6、供应商制定具体的项目实施方案，巡检方案，管理方案、内部考核制度，工作单制度，文明施工方案，应急方案，质量安全保障措施，时间保证措施，秩序保证措施，培训方案等。

- 7、供应商具有满足本项目的维修、保养工具和易耗品，提供的设备和材料与原系统相匹配。

- 论证响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价，公司资质，文件需盖有公司公章。

三. 论证响应文件提交截止时间：2026年 6月29日 17 时00 分（北京时间）

四. 论证响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间（或发送至指定邮箱）

五.论证时间：另行通知

六.论证地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 范工   联系电话： 0571-56007409   邮箱：1647736025@qq.com

附件1：杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目清单

| 杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安装地点 |  |  | ups主机 |  |  | 电池AH | 品牌 | 数量 |
|  |  |  |  | 品牌 | 型号规格 | 序列号 |  |  |  |
| 1 | 信息中心 | 7号楼7层 | 计算机中心 | 浦洛斯 | GE33-60KVAL | PLS202202094 | 100AH | 浦洛斯 | 64 |
| 2 |  |  | 计算机中心 | 台达 | GES-HIFT120C | EZA11B00236WJ | 100AN | RJB | 80 |
| 3 | 药学部 | 6号楼7层 | Ⅰ期临床试验病房 | 山特 | 3C20KS | 180314-10790018 | 100AH | 冠通 | 16 |
| 4 | 药学部 | 7号楼2层 | 药学部 | 山特 | LE3C20K | 200331-80340021 | 100AH | 理士 | 16 |
| 5 | GCP药房 | 7号楼4层 | GCP药房 | 科士达 | YDC3340 |  | 100AH | 天能 | 32 |
| 6 | 药学部 | 7号楼2层 | 药学部 | 山特 | LE3C20K | D276-A1827460032 | 100AH | 理士 | 16 |
| 7 | 药学部 | 7号楼2层 | 质谱联用仪 | 山特 | 3C10KC | EH50101812060049 | 55AH | 山特 | 16 |
| 8 | 药学部 | 7号楼2层 | 药学部 | 山特 | 3K | 180912-52480111 | 24AH | 冠通 | 8 |
| 9 | ICU | 1号楼4层半 | 设备层 | 维基 | 60k | 33322021101300024H | 100AH | 理士 | 32 |
| 10 | 信息中心 | 3号楼3层 | 汇聚机房 | 山特 | 6K | 150130-76040009 | 100AH | 圣阳 | 16节 |
| 11 | 信息中心 | 4号楼1层 | 汇聚机房 | 山特 | 10K | 120528-87470054 | 100AH | 理士 | 16节 |
| 12 | 保卫科 | 4号楼1层 | 存储机房 | 维基 | 10K | 11162018007190365H | 100AH | 理士 | 16节 |
| 13 | 保卫科 | 1号楼1层 | 1-1消控 | 山特 | 3C20KS | 180716-90610018 | 100AH | RNB | 16节 |
|  |  |  | 中心 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 检验科 | 6号楼5层 |  | 科士达 | 6k | 551101297460Q9100029 |  |  |  |
| 15 |  |  | 5821 | 商宇 | HP3120H | 240509-00201088 | 38AH | 冠通 | 16节 |
| 16 |  |  | 雅培12000SR | 伊顿 | 6KS | 161025-20310051 | 38AH | 山特 | 16节 |
|  |  |  |  | 山特 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 5831 | 商宇 | 商宇20KS | 240509-00201098 | 24AH | NPG | 16节 |
| 18 |  |  | 酶联免疫*2 | 山特 | 10KS | 171220-45960041 | 38AH | 冠通 | 16节 |
| 19 |  |  | Feb-31 | 商宇 | HP3115H | 210403-00349003 | 24AH | 商宇 | 16节 |
| 20 |  |  | 爱康酶疫 | 山特 | 6KS | 200413-70980025 | 24AH | 冠通 | 16节 |
| 21 |  |  |  | 山克 | 20K | 8.44224E+13 | 65AH | 山克 | 16节 |
| 22 |  | 6号楼5层 |  | 山特 | 3K | 171020-97640059 | 标机 |  |  |
| 23 | 中心实验室 | 6号楼6层 |  | 山特 | 2K | E496-A6800020028 |  |  |  |
| 24 |  |  | 生化分析仪 | 山特 | 6KS | 180108-66950030 | 标机 |  |  |
| 25 |  |  | 血液分析仪 | 山特 | 2K | 181106-82690083 | 标机 |  |  |
| 26 |  |  |  | 商宇 | 3k | 250314-00001189 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 山特 | 6K | D385-A2914980084 | 26AH | 山特 | 16节 |
| 28 |  |  |  | 商宇 | 3K | 210422-00023081 | 标机 |  |  |
| 29 |  |  |  | 山特 | 3K | E095-A6117780021 | 标机 |  |  |
| 30 |  |  |  | 山特 | 3K | 180411-05200029 | 标机 |  |  |
| 31 |  |  |  | 商宇6K | HP1106B | 40607-00003023 | 标机 |  |  |
| 32 |  |  |  | 商宇10K | HP1110H | 171218-00050012 | 24AH | 商宇 | 16节 |
| 33 |  |  |  | 山特 | 2K | D422-A7491060029 | 标机 |  |  |
| 34 |  |  |  | 山特 | 10K | E165-A2964810014 | 24AH | 冠通 | 16节 |
| 35 |  |  |  | 美国 | 3K | 20180414053 | 标机 |  |  |
|  |  |  |  | 山特 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 金武士 | 60K | 012543510B002602050001 | 100AH | 金武士 | 32节 |
| 37 |  |  |  | 商宇 | 3K | 210310-00010018 | 标机 |  |  |
| 38 |  |  |  | 山特 | 3K | 140922-78190034 | 冠通 | 24AH | 8节 |
| 39 |  |  |  | 山特 | 15k | 171106-67180001 | KLUB | 65AH | 16节 |
| 40 |  |  |  | 山特 | 3K | RXMG1508250006 | 力迅 | 24AH | 8节 |
| 41 |  |  |  | 山特 | 3K | 190308-28160107 | 标机 |  |  |
| 42 |  |  |  | 商宇 | 3K | 220224-00004103 | 标机 |  |  |
| 43 |  |  |  | 山特 | 3K | G233-A8209040003 | 标机 |  |  |
| 44 |  |  |  | 山特 | 3KS | EH52031608270029 | 标机 |  | 8节 |
| 45 |  |  | 酶标仪 | 山特 | 3K | D516-A6847540003 | 标机 |  |  |
| 46 |  |  |  | 山特 | 3K | 170626-80590003 | 标机 |  |  |
| 47 | 肿瘤融合研究与精准诊治实验室 | 9号楼4层 | 电池坏 | 山特 | 1K | 151225-22600059 | 24AH | 冠通 | 3节 |
| 48 |  | 9号楼3层 | 主机坏 | 山特 | 1K | 151231-97880056 | 24AH | 冠通 | 3节 |
| 49 | 病理毒理研究所 | 7号楼8层 |  | 山特 | 2K | 200527-97910110 | 24AH | 冠通 | 8节 |
| 50 | 老年医学实验室 | 7号楼8层 |  | 山特 | 10K | F197-A3929530055 | 标机 | 理士 | 16节 |
| 51 |  | 7号楼8层 |  | 山特 | 10K | F197-A3929530037 | 标机 | 理士 | 16节 |
| 52 | NSG实验室 | 6号楼3层 |  | 山特 | 10K | F332-A5967100001 | 标机 |  |  |
| 53 |  | 6号楼3层 |  | 山特 | 10K | F197-A3929530054 | 标机 |  |  |
| 54 |  | 6号楼3层 |  | 山特 | 3K | F206-A0494700132 | 100AH | SUNEQM | 8节 |
| 55 |  | 6号楼3层 |  | 山特 | 3K | 190530-34200003 | 标机 |  |  |
| 56 |  | 6号楼3层 |  | 科华 | 3K | 50A110117513LCE00101 | 标机 |  |  |
| 57 |  | 6号楼3层 |  | 台达 | 3K | 86020600422WG | 中达电通 | 65AH | 16节 |
| 58 | 肿瘤融合研究与精准诊治实验室 | 1号楼16层 |  | 山特 | 10K | E530-A7726430014 | 38AH | 奥特多 | 16节 |
| 59 |  |  |  | 山特 | 10K | E481-A4974880010 | 38AH | 奥特多 | 16节 |
| 60 |  |  |  | 山特 | 3K | E355-A4325920127 | 24AH | 冠通 | 8节 |
| 61 |  |  |  | 山特 | 3K | D481-A2871220090 | 标机 |  |  |
| 62 |  |  |  | 山特 | 3K | D481-A2871220082 | 标机 |  |  |
| 63 |  |  |  | 山特 | 3K | D475-A1959410114 | 标机 |  |  |
| 64 | NICU | 1号楼五层 | 新生儿多功能暖箱 | 科华 | KR1000 | 501101193920J2200014 | 标机 |  |  |
| 65 |  |  | 新生儿多功能暖箱 | 科华 | KR1000 | 501101193920J2200044 | 标机 |  |  |
| 66 | 放射科 |  | X线7室，骨密度房间 | 山特 | C3K(2021) | E496-A6800020028 | 标机 |  |  |
| 67 |  | 1号楼2层 | X线7室，骨密度房间对内的门的门口 | APC | 1500 | US1553102444 | 标机 |  |  |
| 68 | 肿瘤融合研究与精准诊治实验室 | 7号楼3层 |  | 商宇 | 20K | 221227-00003077 | 商宇 | 65AH | 16节 |

附件2：杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目配件清单

| 杭州市第一人民医院湖滨院区2026年全院UPS维保服务项目配件清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单价（元） |
| 1 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V100AH |  |
| 2 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V24AH |  |
| 3 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V38AH |  |
| 4 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V7AH |  |
| 5 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V17AH |  |
| 6 | 蓄电池 | 天能、双登、汤浅、西恩迪 | 12V65AH |  |