# 杭州市第一人民医院城东院区采购针灸排烟机系统

# 项目调研公告

杭州市第一人民医院城东院区关于采购针灸排烟机系统项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| # 采购针灸排烟机系统项目(湖滨院区） | 16.8 | 具体内容详见附件。 |

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，报价单(报价不超预算金额），营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 文件提交截止时间：2026年 7月22日12 时00 分（北京时间）

四.文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间或发送至邮箱6606470@qq.com

五.调研时间：另行通知

六. 调研地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：  童老师

联系电话：0571-56007409

附件

采购需求

一、针灸排烟系统设备技术参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求：采用电动升降烟罩（无多余烟管关节）、遥控升降、烟罩降低后能够前后、左右轻松移动，采用主管道风机＋独立小风机、能够独立控制，可调节强风、弱风 |  |
| 2 | 吸烟罩尺寸、材质 |  |
| 2.1 | 参考尺寸：1050mm×630mm×350mm（具体按实际使用需求定制）； |  |
| 2.2 | 材质：透明亚克力、透明度高、耐高温温度≥100C°； |  |
| 2.3 | 吸烟罩升降支架升降行程0mm至800mm之间，升降速度≧28mm/s材质:铝合金 |  |
| 2.4 | 吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。 |  |
| 2.5 | 吸烟罩左右侧方平移≧150mm |  |
| 2.6 | 烟罩前后移动范围≧900mm |  |
| 2.7 | 烟罩单侧移动范围≧150mm |  |
| 3 | 吸烟罩滑轨长度、材质 |  |
| 3.1 | 长度≥900mm、拉开总长度≥1800mm |  |
| 3.2 | 材质：冷轧钢 |  |
| 4 | 吸烟罩连接口外径：≥150mm |  |
| 5 | 烟管 |  |
| 5.1 | 支管道烟管：内口径直径≥150mm、外口径直径≥160mm |  |
| 5.2 | 主管道烟管：内口径直径≥186mm、外口径直径≥200mm |  |
| 5.3 | 吸烟管升起压缩后长度≦60mm |  |
| 5.4 | 烟管风阻摩擦系数低、油烟不易结污沟、管道的密闭性≥95% |  |
| 5.5 | 管道材料弹性优良 |  |
| 6 | 风机 |  |
| 6.1 | 支管道风机 |  |
| 6.1.1 | 额定工作电压：220V |  |
| 6.1.2 | 功率≥85W |  |
| 6.1.3 | 风量≥670m³/h |  |
| 6.1.4 | 噪音≤40db |  |
| 6.1.5 | 风压：260-290Pa |  |
| 6.2 | 主管道风机 |  |
| 6.2.1 | 额定工作电压：220V |  |
| 6.2.2 | 功率≥237W |  |
| 6.2.3 | 风量≥1314m³/h |  |
| 7 | 升降电机 |  |
| 7.1 | 升降速度≧30mm/s |  |
| 7.2 | 升降力≥40kg |  |
| 7.3 | 升降行程0mm-800mm |  |
| 7.4 | 带遥控器 |  |
| 8 | 其它附属配件：安装支架、三通接头，排式吊卡，管道弯头，软管接头，电机防雨罩等，按照安装要求符合设置标准的配件 |  |

注：上述内容为基本要求，供应商可根据现场实际情况进行深化设计，并根据自行设计的设计方案自行增补设备或设施，并在方案中具体描述，但不得减少上述清单中已有的材料配置。实施过程中存在缺项的，成交后不予追加金额，所涉及的费用均视为包含在总价中。

- 二、其他要求

1、技术标准化和规范

# 1.1本次艾灸排烟系统采购项目的设计、供货、安装和验收（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。

# 1.2没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在投标文件中注明。

1.3对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的产品或材料，供应商提供的产品或材料应符合该类要求。

2、产品基本要求

# 2.1供应商所供货产品必须是厂商原装的、全新的、性能完好的，性能及指标符合国家现行的及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

# 2.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本文件提出的要求。

# 2.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明产品之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

# 2.4对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

# 2.5所有产品供货时须提供出厂合格证等质量证明文件。

2.6要求恒风恒压的风机，在开1个工位或多个工位等不同工作状态时，风压必须保持不变。需选用低噪声、抗腐蚀、抗风雨风机系列，最高工作温度可到75摄氏度。机壳与铁架连接螺栓采用整体成型包覆处理方式，须解决因腐蚀而造成螺栓损坏的现象。风机采用双层底座，不用拆地脚螺栓，可方便维护风机。风机轴封处做特殊轴封处理，防止有毒有害气体的泄露。

2.7风管和风机支架要求：风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做，尺寸根据风管和风机大小确定，表面经耐酸碱EPOXY 粉体涂装处理，结构稳定，外表美观。

2.8软连接及减振器要求

2.8.1软连接采用高密帆布软材料，其且有阻燃性及防腐蚀性的功能，能有效减缓风机运行时所引起的风管振动。

2.8.2减振器采用弹簧橡胶阻尼复合减震。机组震动符合ISO2372 G4.5 等级；风机安装后运转噪音距离1M处需小于70Db。

2.9降噪系统

2.9.1要求在风机前端和后端做降噪处理，室内噪音小于50DB；室外噪音低于75DB，达到国家规定要求。风机安装在屋顶也要求做降噪处理，防止因风机的高速运转把噪音穿到房间。

3、现场踏勘要求

# 投标前供应商自行踏勘现场，供应商须落实管道铺设工作，并根据招标人要求安装室外排风口，排风口根据招标人指定位置安装，所需费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。